项目名称：北京清华长庚医院全院消防设施委外维保服务项目

招 标 文 件

招标编号：BIECC-24ZB0073

北京国际工程咨询有限公司

2024年3月

# 目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  资格审查	23

第四章  评标程序、评标方法和评标标准	25

第五章  采购需求	37

第六章	拟签订的合同文本	68

第七章  投标文件格式	75

# 第一章  投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：BIECC-24ZB0073

2.项目名称：北京清华长庚医院全院消防设施委外维保服务项目

3.项目预算金额：52.5万元（3年总预算金额）、项目最高限价：52.5万元

4.采购需求：北京清华长庚医院全院消防设施委外维保服务，建筑消防设施维修保养内容包括建筑消防设施、设备、部件及其管网、管线等组件的维修和保养。建筑消防设施、设备及其组件需移动到安装使用地点以外的场所进行维修保养的，拆除故障设施、设备、组件时应按相关规定更换合格的备用品……具体详见招标文件第五章。

5.合同履行期限：服务期三年，合同一年一签。

6.本项目是否接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：本项目不专门面向中小企业采购。

2.2其它落实政府采购政策的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：否

3.3其他特定资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一采购包的政府采购活动；为某一采购包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购包的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

（2）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：2024年3月28日至2024年4月7日，每天上午9:00至11:30，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：线上购买，具体详见其他补充事宜

3.方式：网银/电汇购买

4.售价：300元（售后不退）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年4月18日09:30（北京时间）。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座616会议室（北四环学院桥东北角）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.电汇或网银购买标书请投标人汇款时务必注明“项目编号+用途”（比如：24ZB0073保证金或者24ZB0073标书款），以便财务查账及汇总。期满后购买招标文件的潜在投标人不足3家的，采购单位可以顺延招标文件出售时间并另行公告。电汇或网银购买标书，请将电汇底单（网银转账页面）扫描件及以下表格发邮件至jowenazb@vip.163.com，邮件主题请务必注明“（项目编号）购买标书信息”。

| 项目编号 | BIECC-24ZB0073 |
| --- | --- |
| 包号 | / |
| 单位名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 快递地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |

2.银行账户信息，标书款、投标保证金及中标服务费收取的唯一账户：汇款或转账时请务必附言“项目编号+用途”，例如：24ZB0073标书款、保证金或服务费。

账户名称：北京国际工程咨询有限公司

开户银行：华夏银行北京学院路支行

帐    号：10242000000002546

3. 招标文件电子版文件下载网址：http://www.biecc.com.cn/news/Bidding/Download/，无需注册，进入页面找到对应项目，点击查看详情，进入详情页免费下载。

4. 投标文件请于投标当日投标截止时间之前递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接收。投标人应派代表参加开标。

5.采购项目需要落实的政府采购政策：节能产品强制采购；节能产品、环境标志产品优先采购；政府采购促进中小企业发展；政府采购支持监狱企业发展；政府采购促进残疾人就业；进口产品管理；支持脱贫攻坚；扶持不发达地区和少数民族地区；支持自主创新；支持绿色建材等。

6. 本项目招标公告仅在中国政府采购网上发布。对其他网站转发本公告可能引起的信息误导、造成投标人的经济或其他损失的，采购人及采购代理不负任何责任。

7. 本项目未到采购限额，不属于政府采购项目，不接受质疑和投诉。投标人如有疑义，请向北京国际工程咨询有限公司询问。

8. 凡对本次招标提出询问，请与北京国际工程咨询有限公司联系。有关中标（成交）通知书领取及服务费发票、保证金交纳及退还事宜的联系电话：010-8237 0821；有关招标（采购）文件技术部分的问题咨询，因项目经理外出、开标等原因，请优先通过电子邮箱bjgjgczb1@163.com联系。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京清华长庚医院

地    址：北京市昌平区立汤路 168 号

联系人/联系方式：王老师 010-5611 2309

2.采购代理机构信息

名    称：北京国际工程咨询有限公司

地    址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层

联系方式：010－82376725

3.项目联系方式

项目联系人：王经理、孙恺宁

电      话： 010－82376725

邮      编：100083

电子邮箱：bjgjgczb1@163.com

# 第二章  投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | ■关于核心产品本项目不适用。 □本项目 包为单一产品采购项目 □本项目为非单一产品采购项目，核心产品为： |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求：_________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：租赁和商务服务业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额：人民币壹万元整； 投标保证金收受人信息： 账户名称：北京国际工程咨询有限公司 开户银行：华夏银行北京学院路支行 帐 号：10242000000002546 注：汇款或转账时请务必附言“招标编号+用途”，例如：24ZB0073保证金或服务费。 |
| 12.7.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形： （1）在开标之日后到投标有效期满前，投标人因自身原因撤回投标的； （2）投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的； （3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按招标文件规定与采购人签订合同的； （4）中标人未按招标文件规定缴纳中标服务费的； （5）招标文件规定的其他情形。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |
| 14.1 | 投标文件份数 | 投标文件：正本：1份；副本：5份；电子版：2份。 电子版投标文件以U盘形式提交，每份U盘都应包含投标文件正本的word格式可编辑版本和签字盖章后扫描的PDF文本格式，投标人应保证电子版投标文件和纸质版文件一致。 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问的联系方式 联系部门：北京国际工程咨询有限公司招标事业部； 电子邮箱：bjgjgczb1@163.com 联系电话：010-82373532； 通讯地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1703。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按中标金额差额定率累进法计算； 缴纳时间：中标人在领取中标通知书时须向采购代理机构缴纳中标服务费。 |

投标人须知

一  说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

    - 本项目是否接受进口产品见第五章《采购需求》。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标方法和评标标准》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二  招标文件

- 招标文件构成

  - 要求提供货物与服务的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

  - 投标人应注意招标文件第五章《采购需求》中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于或优于《采购需求》的要求。

  - 除非有特殊要求，招标文件不单独提供货物安装使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

  - 投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

  - 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知采购代理机构。采购人或采购代理机构对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后三个工作日内以书面形式予以答复。

三  投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。投标人应根据招标项目的特点及要求，提供相应的技术方案、实施方案、技术支持与售后服务方案、培训计划和招标文件中要求投标人响应的其他技术文件等。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

  - 投标人应在“投标分项报价表”上标明所投货物/服务的单价和总价，投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，否则其投标无效。

  - 投标报价中，如投标内容超出招标文件要求，该部分内容在评标时将不予以核减。

  - 最低报价不是授予合同的唯一保证。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金，并作为其投标的一部分。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。投标人同时对多个采购包进行投标时，投标保证金可合并提供，但应注明投标的各采购包及投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个采购包，涉及的所有采购包将均被视为无效投标。

  - 投标保证金（保函）有效期同投标有效期。

  - 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将按下列时间及时退还投标人的投标保证金，因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

  - 采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其其它内容，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

- 投标文件的签署、盖章

  - 投标人应按招标文件投标须知资料表的规定准备投标文件正本和副本以及电子版，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。副本可采用正本的复印件。若正本和副本不符，以正本为准；电子版投标文件和纸质版投标文件不符，以纸质版投标文件为准。

  - 投标文件需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上规定的地方签字并加盖单位公章(标书中所要求盖章处均为单位公章，其他印章如投标专用章、业务专用章、合同专用章等均无效)。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。

  - 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在修改处签字并加盖公章。

  - 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

  - 投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确，不得采用活页式装订。采购人、采购代理机构对因装订不牢造成的文件散失不负责任。

  - 投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

四  投标文件的提交

- 投标文件的密封和标记

  - 投标人应将“开标一览表”、“投标保证金”、“投标文件正本”、“投标文件副本”、“投标文件电子版”分开单独密封，并在信封上分别注明“开标一览表”、“投标保证金”、“投标文件正本”、“投标文件副本”、“投标文件电子版”字样。

  - 为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明“投标保证金”字样，在投标时单独递交。若投标保证金采用电汇方式，提供电汇底单复印件并加盖投标人公章；若采用网银方式，提供转账网页打印件，并加盖投标人公章。

  - 所有信封（箱）上均应：

    - 清楚标明递交至规定的投标地址。

    - 注明项目名称、招标编号和“在     （开标日期、时间 ）    之前不得启封”的字样。

    - 在信封（箱）的封装处加盖投标人公章。

  - 所有信封（箱）上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

  - 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

  - 如果投标人虽然未能按照上述规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的，招标采购单位不得拒收。

- 投标截止时间

  - 投标人应在规定的投标截止时间前，将投标文件密封送达至规定的地址。逾期送达或者未密封的投标文件，采购人或采购代理机构应当拒收。采购人或采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

  - 采购人或采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

  - 采购人或采购代理机构将拒绝并原封退回在投标截止时间后收到的任何投标文件。

- 投标文件的修改、补充与撤回

  - 投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字并加盖公章。

  - 投标人对投标文件的补充或修改通知应按本章15条进行签署、盖章、密封和标记（注明项目名称、招标编号、“补充或修改通知”等）。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何补充、修改（评标委员会要求的澄清除外）。

  - 在投标截止时间后、投标有效期内，投标人不得撤销其投标文件（包括全部投标资料），否则其投标保证金将不予退回。

五  开标、资格审查及评标

- 开标

  - 招标采购单位应当按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。投标人应派授权代表参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺认可开标结果，否则视同认可开标结果。

  - 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构当众宣读投标人名称、投标价格、书面修改和撤回投标的通知、是否提交投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。投标人不足3家的，不得开标。

  - 采购代理机构将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员签字确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 合格投标人不足3家的，不得评标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六  确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 接收询问联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章  资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 投标人《资格证明文件》均应加盖投标人公章，否则其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。 | 提供相关证件复印件并加盖公章 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供相关证件复印件并加盖公章 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |

# 第四章  评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，其投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、盖章 | 按照招标文件要求签署、盖章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书复印件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的复印件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； 4）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合北京市和国家的VOCs 含量限制标准； 5）投标产品须符合国家有关部门的强制性规定或要求。 |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为投标无效。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）采购人所采购的设备不涉及政府强制采购，属于节能产品/环境标志产品政府采购品目清单中优先采购的，所投产品提供了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件的，按照《评标标准》中节能、环境标志产品得分规则加分。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及） ：本项目不涉及。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：以价格部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 评标报告

  - 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 修改评标结果

  - 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：（1）分值汇总计算错误的；（2）分项评分超出评分标准范围的；（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

  - 评标报告签署前，经复核发现存在上述情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

- 停止评标及招标终止

  - 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

  - 采购人、采购代理机构在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。

## 二、评标标准

| 评分因素 | 评价指标和分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 | 企业证书 | 3分 | 投标人具备有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一个得1分，最高3分。（提供证书复印件并加盖公章） |
|  | 业绩经验 | 8分 | 提供2021年1月1日至今与本项目相同或类似的业绩（指消防设施维保服务），（合同关键页、金额页复印件及客户服务评价，加盖公章），每提供一份得2分，最高得8分。未提供不得分。 |
| 对采购需求的响应程度 |  | 16分 | 投标文件的技术规格完全满足招标文件技术要求得16分，每有一项技术指标不满足扣0.5分，扣完为止。 注：1）投标人需在技术规格偏离表中对“第五章- 二、技术要求”的所有内容进行点对点应答，在引用本招标文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明或解释。漏报技术条款视为负偏离。 2）评标委员会对投标人技术响应情况进行评判，要求提供证明材料的，投标人需在技术规格偏离表中注明证明材料所在页码，以便评标委员会查阅。 |
| 人员构成 | 人员组织结构 | 10分 | 项目组管理成员应具备注册消防工程师证书，服务人员要求具备消防设施操作员（原建构筑物消防员）资格证书，项目组成员应包括消防、水、弱电、强电等全部消防相关专业，根据供应商配置人员情况综合评审。 参与本次项目的团队人员数量充分满足服务要求，工种搭配齐全，配置科学合理，专业能力强，具备丰富的类似项目经验，能够充分保障项目实施，材料提供齐全，得10分； 团队人员数量满足服务要求，配置基本合理，职责基本明确，团队人员具备类似项目经验，能够保障项目实施，得7分； 团队人员数量满足服务要求，但人员配置一般，职责不明确，部分人员专业能力较弱，具备一定的专业性但类似项目经验少，得4分； 团队人员数量满足服务要求，但团队配置不合理，人员经验匮乏、能力和专业性差，没有类似项目经验，得1分； 未提供得0分 |
| 服务方案 | 服务实施方案 | 7分 | 针对本项目的消防设施维修特点、难点分析。 服务特点、难点定位准确，服务内容全面，分析非常合理，得7分； 服务特点、难点定位较准确，分析比较合理，得4分； 服务特点、难点定位一般，分析较浅，得1分； 未提供得0分。 |
|  |  | 10分 | 针对本项目的维护保养重点工作分析，整体运作规划等目标明确，重点工作描述清晰、运作规划全面满足采购人要求，得10分； 目标较明确，重点工作描述较清晰、运作规划较全面，基本满足采购人要求，得7分； 目标不明确，重点工作描述不全，得4分； 未提供得0分。 |
|  |  | 8分 | 针对本项目的服务制定人员安全操作考核制度。考核制度完善详细，可操作性强，得8分； 考核制度较完善，较详细，可操作性一般，得5分； 考核制度不完善或可操作性差，得2分； 未提供得0分。 |
|  | 运维维护计划 | 10分 | 针对采购人的采购需求，提供维保工作的计划与措施。供应商所提供的维保工作计划与措施方案详细、完整合理、针对性高，符合采购人实际情况并完全满足服务要求，得10分； 供应商所提供的维保工作计划与措施方案基本满足采购要求，得7分； 供应商所提供的维保工作计划与措施方案可行性一般的，得4分； 供应商提供的维保工作计划与措施方案不符合采购要求，得1分； 未提供得0分。 |
|  | 突发事件处理、应急预案及措施 | 10分 | 投标人应对服务过程中突发事件的应急预案和措施。 突发事件应急预案详细、合理、可行，且响应迅速，得10分； 突发事件应急预案较合理、较可行，响应一般的得6分； 突发事件应急预案不合理、不可行，响应较差的得2分； 未提供，得0分。 |
|  | 检测仪器配备方案 | 8分 | 针对采购人的采购需求，对消防维保服务提供的检测仪器提供配备方案。 供应商所提供的检测仪器配备方案中仪器配备丰富充分，满足采购人需求，配备仪器先进现代，操作简便，得8分； 供应商所提供的检测仪器配备方案中仪器配备基本满足采购人检测使用，得6分； 供应商所提供的检测仪器配置方案中仪器配备缺失，配备仪器不完善，得4分； 采购人提供的检测仪器配备方案不符合采购人需求，得2分； 未提供得0分。 |
| 价格得分 |  | 10分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10 注：按照国家政策，给予小微企业、监狱企业、残疾人企业10%的投标价格扣除。 |

# 第五章  采购需求

## 一、采购标的

| 标的名称 | 服务期 |
| --- | --- |
| 北京清华长庚医院全院消防设施委外维保服务 | 服务期3年，合同一年一签 |

## 二、技术要求

## 1.基本要求

1.1建筑消防设施维修保养内容包括建筑消防设施、设备、部件及其管网、管线等组件的维修和保养。
1.2 建筑消防设施、设备及其组件需移动到安装使用地点以外的场所进行维修保养的，拆除故障设施、设备、组件时应按相关规定更换合格的备用品。
1.3 建筑消防设施、设备及其组件在现场维修保养期间可能导致失效时，应按相关规定采取有效的消防安全措施，或暂停使用该区域。
1.4 火灾探测报警产品维修应按照GB 29837的规定执行，维修保养作业完成后应按规定接入复检。
1.5 建筑消防设施维修保养时应填写《建筑消防设施维修保养记录表》，完成或阶段性完成后应出具《北京市建筑消防设施维护保养报告书》，维修保养资料的存档时间不应少于五年。

## 2.消防供配电设施

2.1低压配电箱（柜）

检查要求：
a) 每季度检查交流接触器，清除接触表面污垢，尤其是进线端相间污垢；清除灭弧罩（栅）内碳化物和金属颗粒；清除触头表面及四周污物，但不宜修锉触头，触头烧蚀严重不能正常工作的接触器应更换；清洁铁芯表面油污及脏污；拧紧所有紧固件；
b) 每半年检查2 次回路线标记，应清晰准确，如缺损应更换；
c) 每半年检查消防回路标识牌，应清晰准确，如缺损应更换；如接头处有过热或烧蚀痕迹应修复；如母线排油漆脱落，应在停电检修时重新油漆；

d) 每半年检查电容器电容，如有变形、漏油或异常响声应更换；

e) 每半年检查接地端子，如存在松动或锈蚀现象，应除锈并拧紧；

f) 每季度检查低压配电箱（柜），标识应清晰准确，仪表显示应正常，开关和控制按钮应灵活可靠；

g) 每年检查消防供配电线路敷设的耐火保护措施，应完好，不应有临时接线现象；消防供电线路穿管、封堵等耐火保护措施应完好有效；

h) 每年检查消防供配电线路，其中不应接入非消防用电负荷。
保养方法：

a) 每年应在停电检修期间对低压配电箱（柜）内外进行1 次清洁，先用压缩空气吹污、吹尘，然后擦拭干净，并清除配电箱内部器件及接线端子处的灰尘；

b) 每两年将低压配电箱（柜）内的接线端子全部紧固一遍。

## 3.火灾自动报警系统

3.1火灾报警控制器类设备
检查要求：
a) 每月检查控制器指示灯、显示屏、音响器件，应完好有效；
b) 每月检查控制器外部线路应无缺损，接线端子应无松脱，线标端子标识应清晰，外部接口接触良好；
c) 每季度检查控制器各项功能应正常；
d) 每季度用万用表测量控制器的各项输出电压，应满足产品使用说明书的要求；

e) 每季度用万用表测量控制总线回路最末端火灾探测器或模块的输入电压，应满足设计要求。

保养方法：

- 每年切断电源，采用专用清洁工具清除线路板、接线端子及柜（箱）体内灰尘；

b) 空气潮湿场所的控制器设备柜（箱）体内应放置干燥剂；

c) 最末端火灾探测器或模块的供电电压值小于说明书规定值时，应更换回路板或调整线路；

d) 每年检查火灾报警控制器外部接线端子，发现松动应紧固；

e) 每季度备份火灾报警控制器内的软件信息；

f) 电池按照产品说明书进行保养。

3.2点型感烟火灾探测器

检查要求：

- 每季度检查点型感烟火灾探测器工作状态是否正常

- 点型感烟火灾探测器应有10%但不少于50只备品。

保养方法：

a) 重新紧固连接松动的端子，更换有锈蚀痕迹的螺丝、端子垫片等接线部件，去除有锈蚀的导线端，搪锡后重新连接；

b) 点型感烟火灾探测器投入运行两年后，应每隔三年至少全部清洗一遍，使用环境较差的火灾探测器应每年清洗；

c) 点型感烟火灾探测器清洗应采用专业工业设备清洗传感部件及线路板，清洗后应标定探测器的响应阈值，响应阈值应在生产企业或出厂检验规定的响应阈值范围内；

d) 点型感烟火灾探测器清洗后应做必要的功能试验，合格者方可继续使用。

3.3 点型感温火灾探测器

检查要求：

a) 每季度检查点型感温火灾探测器工作状态是否正常；

b) 点型感温火灾探测器应有10%的备品。

保养方法：

a) 重新紧固连接松动的端子，更换有锈蚀痕迹的螺丝、端子垫片等接线部件，去除有锈蚀的导线端，搪锡后重新连接；

b) 点型感温火灾探测器投入运行两年后，应每隔三年至少全部清洗一遍，使用环境较差的火灾探测器应每年清洗；

c) 点型感温火灾探测器清洗应采用专业工业设备清洗传感部件及线路板，清洗后应标定探测器的响应阈值，响应阈值应在生产企业或出厂检验规定的响应阈值范围内；

d) 点型感温火灾探测器清洗后应做必要的功能试验，合格者方可继续使用。

3.4 手动部件按钮类设备
检查要求：
a) 每季度检查手动部件按钮工作状态是否正常；
b) 每季度检查手动部件按钮报警触点及机械报警部件的功能。
3.5 模块类设备
检查要求：每季度检查模块类设备工作状态是否正常。
3.6声光报警类设备
检查要求：每季度检查声光报警类设备工作状态是否正常。
3.7电池
检查要求：

a) 每季度检查火灾自动报警系统的备用蓄电池，不应有变形鼓胀现象；
b) 每季度对消防电源进行主备电切换测试，记录备电在标准负载下的持续工作时间，检查备用蓄电池电量状态是否正常；
c) 每季度检查电池极柱和接线头，连接应可靠，外观应有金属光泽。

## 4.消防给水及消火栓系统

4.1消防水池水箱
检查要求：
a) 最低气温低于5℃前，检查消防水池、水箱的保温、采暖或局部加热措施；
b) 每月开启水位计两端的角阀，检查消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位，应符合设计要求；
c) 每月检查消防用水不作他用的措施；
d) 每季度检查消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等供水阀组的功能，应启闭正常；

e) 每季度检查浮球阀，手动按下浮球阀时应出水，松开后水流完全停止，连续操作2次应正常；
f) 每年检查与水池、水箱连接的法兰、防水套管的螺栓，不应出现锈蚀和渗漏现象。
4.2 消防水泵
检查要求：
a) 每日检查泵房通风、散热情况，最低气温低于5℃前应检查泵房的保温措施；
b) 每日检查消防水泵散热，进风口、出风口应保持畅通，消防水泵及其配电柜、控制柜周围1.0m内不应存在可能造成操作障碍的物品或可燃物；
c) 每月检查消防水泵、稳压水泵的文字、方向等标识，不应缺损；
d) 每周模拟电动机泵自动控制的条件，自动启动消防水泵运转1 次，并在各主备泵间做1次轮换，自动巡检的系统应检查自动巡检记录情况，自动控制及主备泵的轮换启动功能应正常；
e) 每月在确定泵组控制装置在非自动启动状态下，手动盘动电机转轴，不应出现卡阻现象；轴封处渗漏量小于3滴/min；
f) 每月检查电动机泵供电电源，通过试验回流装置手动启泵运转1 次，在额定工况下连续运行时间不应少于5min，运行5min 时的轴承座外表面温度不应超过70℃，温升不应超过35℃，检查泵轴密封，不应出现线状滴漏；

g) 每季度对照设计校核消防水泵在零流量、额定流量、1.5倍额定流量工况下的扬程，应满足设计要求；
h)每季度按照产品说明书检查消防水泵的润滑油脂量，应符合说明书要求；
保养方法：
a) 每周清理消防水泵外壳及空气滤清器表面的油渍、水和尘埃，擦净或用压缩空气吹净发电机、散热器、风扇等表面尘埃；
b) 每季度按照产品说明书向消防水泵加油口加注适量的润滑油脂；

c) 每年检查并紧固地脚螺栓、固定螺栓及各转动部件的连接螺栓等，必要时施涂润滑油脂；

4.3气压给水装置
检查要求：
a) 每年检查气压水罐外观，应完好；
b) 每日检查稳压泵的停泵、启泵压力和启泵次数等运行情况，应正常；
c) 每月测量气压水罐压力，通过稳压泵流量和启泵次数计算调节容积，应满足设计要求，计算方法应符合CECS 76 的有关规定。

4.4水泵接合器
检查要求：
a) 每日检查水泵接合器周围环境，清理、移除障碍物；
b) 每月检查水泵接合器的永久性标识，应完整、清晰；
c) 每季度检查水泵接合器活动部件的灵活性，应符合设计要求；
d) 每年应对水泵接合器进行1次充水试验，压力、流量应符合设计要求。
保养方法：
a) 水泵接合器的永久性标识缺失或不明显应补充或更换；
b) 转动水泵接合器闸阀、闷盖，观察其灵活性，必要时施涂润滑油；
c) 采用消防车车载消防水泵对水泵接合器进行充水试验时，供水最不利点的压力、流量应符合设计要求。

4.5室外消火栓
检查要求：
a) 每日检查室外消火栓周围环境，清理、移除障碍物；
b) 每月检查室外消火栓表面、支架及连接法兰，不应有锈蚀现象；
c) 每月检查室外消火栓标识，应完整、清晰；
d) 最低气温低于5℃前应检查防冻设施；
e) 每季度用专用扳手启闭室外消火栓启闭杆，应启闭灵活，无渗漏；
f) 每季度检查市政给水管网的压力、流量，应符合设计要求；
g) 每季度和大雨过后应检查地下室外消火栓井，井内应无积水。

4.6室内消火栓
检查要求：
a) 每季度检查室内消火栓周围环境，清理、移除障碍物；
b) 每季度检查室内消火栓箱及组件外观，不应有锈蚀、破损现象；
c) 最低气温低于5℃时，应检查湿式消火栓系统保温、采暖或电伴热等措施，干式消火栓系统管网应无存水；
d) 每季度对室内消火栓进行1次严密性试验。
保养方法：
a) 室内消火栓局部锈蚀，应打磨除锈后重新补漆；
b) 最低气温低于5℃时，应检修湿式消火栓系统的保温、采暖或电伴热等措施，放空干式消火栓系统管网余水，必要时使用压缩空气吹扫；
c) 安装室内消火栓闷盖接口，手动全开全闭2 次后恢复关闭状态。

4.7管网和支吊架
检查要求：
a) 每月检查消防管道色环及文字标识，应完整、清晰；
b) 最低气温低于5℃前，应检查管道保温措施及伴热措施；
c) 每两年检查全部可见管网及支吊架，不应出现锈蚀、松动情况。
4.8阀门、止回阀、电动阀、电磁阀、水泵控制阀

检查要求：

- 每日检查全部水源控制阀外观，应无渗水、滴漏，阀门状态应符合设计要求；

- 每月检查全部控制阀门状态、铅封及锁链等，损坏应更换，阀门状态应符合设计要求；
c) 每月测量倒流防止器的压差，复核设计参数，应符合设计要求；
d) 每季度检查全部阀门外观，手动启闭应灵活、不渗漏；
e) 每季度对全部电磁阀、电动阀进行不少于2 次的启闭操作，检查供电、启闭性能及反馈信号；
f) 每季度检查阀门开关指示牌，编号或位置标记牌应清晰可见；
g) 每季度检查紧固阀门支架和法兰连接处的螺栓，应无锈蚀；
h) 每季度检查阀门填料压盖、加油孔、阀盖与阀体连接及阀门法兰等处，应无渗漏；
i) 每季度对系统全部末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行1 次放水试验，检查系统启动、报警功能以及出水情况；
j) 最低气温低于5℃前，应检查全部阀门的保温、伴热措施。

4.9减压阀
检查要求：
a) 每月对减压阀组阀后进行1次放水试验，排水应通畅，检查减压阀阀前、阀后动、静压力应符合设计要求；
b) 每月测量减压阀阀前、阀后静水压力，阀后动水压力，应符合设计要求；
c) 每年对减压阀的流量和压力进行1 次试验，性能应满足要求；
d) 每月检查减压阀阀体上的呼吸孔，应保持通畅；
e) 每年对减压阀的流量和压力进行1次试验，减压阀的水头损失应小于阀后设计静压和动压差，在小流量、设计流量不应出现噪声明显增加或管道出现喘振。

4.9.1安全阀、过滤器、压力表及附件
检查要求：
a) 每季度检查压力表及附件周围，应具备观察和操作空间；
b) 每季度检查表弯锈蚀情况，转动压力表三通旋塞阀，检查压力表；
c) 每季度检查安全阀手动、自动泄压功能；
d) 每季度清洁阀体，除锈、加注润滑油，必要时补漆；
e) 每季度检查安全阀手动、自动泄压功能。
保养方法：
a) 清理压力表盘面，旋动压力表三通旋塞阀放水冲洗1～2次，观察压力表示值变化；
b) 每半年使用有效期内的经检定或校验合格的压力表对系统各压力表比对校准1次；

- 每年清理全部过滤器至少1次；

- d) 表弯、过滤器等局部锈蚀应打磨除锈后重新补漆；
e) 安全阀在额定工作压力下出现泄漏现象时，如阀瓣与阀座密封面有杂物，可通过提升扳手将阀开启几次，清除杂物。

## 5.自动喷水灭火系统

5.1报警阀组
检查要求：
a) 每日检查报警阀周围环境，清理、移除障碍物；
b) 最低气温低于5℃前应检查报警阀的防冻措施；
c) 每月检查系统侧和水源测压力，两侧压差不应超过0.01MPa，且水源侧压力不应低于0.14MPa；

- 每月检查预作用报警阀和干式报警阀，阀前稳压值应符合设计要求且不低于0.25MPa；
e) 每月检查充气装置的启停压力值，应符合设计要求；

- 每月检查报警阀上游的水源控制阀，应锁定在全开位置；
g) 每月检查自动喷水系统全部控制阀及其启闭状态，应采用铅封、锁链等方式固定在规定状态且无泄漏现象；
h) 每月检查电磁阀并做启动试验，应启闭灵活、无渗漏；
i) 每季度检查报警阀外观，不应有锈蚀现象；
j) 每季度检查报警阀组法兰处的连接螺栓，不应锈蚀。

5.2 系统组件
检查要求：
a) 每周检查不带锁定装置的阀门及其启闭状态，应处于准工作状态且无泄漏；
b) 最低气温低于5℃前，应检查位于建筑出入口和电伴热保护末端等可能结冰的部位，确定防冻措施完好有效；
c) 每月检查喷头外观，不应被异物遮挡或悬吊，喷头热敏元件不应被污染；
d) 每月检查喷头周围环境，在设计喷水范围内不应被严重遮挡；
e) 每季度利用末端试水装置对水流指示器、报警阀压力开关等进行试验；
f) 每季度对系统所有的末端试水阀和报警阀旁的放水试验阀进行1 次放水试验，检查系统启动、报警功能以及出水情况；
g) 每季度清洁信号阀开关指示牌，编号或位置标记牌应清晰可见；
h) 每季度检查阀门填料压盖、加油孔、阀盖与阀体连接及阀门法兰等处，应无渗漏；
i) 每季度检查并紧固信号阀支架和法兰连接处的螺栓，不应出现锈蚀现象；
j) 每季度检查室外阀门井中的进水管控制阀门，应处于全开启状态。
保养方法：
a) 每年紧固信号阀支架和法兰连接处的螺栓，并在外露螺纹处施涂润滑脂；
b) 每季度清洁信号阀外观，必要时除锈补漆；

c) 每月对全部信号阀进行不少于2次全开全闭操作，并在外露螺纹处施涂润滑脂，如启闭困难应先使用润滑剂、除锈剂等处理，仍无效时应更换；
d) 每季度在阀门阀杆螺纹及传动机构等处施加润滑脂，并启闭1～2次。

## 6.气体灭火系统

6.1贮存装置
检查要求：
a) 每日检查低压二氧化碳贮存装置的运行情况，应符合设计要求，不明确时可参照表1。

表1 低压二氧化碳运行参数表

b) 每月检查贮存装置周围环境，不应存在影响操作的杂物；
c) 每月检查低压二氧化碳灭火系统贮存装置的液位计，灭火剂损失不应大于10%；
d) 每月检查贮存容器有无碰撞变形及其他机械性损伤，表面应无锈蚀，保护涂层应完好，铭牌和保护对象标识牌应清晰，安全标识应完整；
e) 每月检查IG541、七氟丙烷等灭火剂和驱动气体贮存容器的压力表，指针应处于绿色区域内且不得小于设计贮存压力的90%；
f) 每季度检查贮存装置间设备支、框架的固定，应无松动，连接管应无变形、裂纹及老化现象。
保养方法：
a) 保养前应根据设计图纸等资料，仔细核对防护区、瓶组、启动瓶、控制装置、触发装置和启动按钮、模块等组件的标识与逻辑位置的对应关系，防止误操作；
b) 当保养工作可能会造成误动作系统时，应采取插保险销、止动销或者断开控制线等措施后方可进行。维修保养后应将设备复原，确保系统进入准工作状态；
c) 盛装下列气体的钢制无缝气瓶，自灭火剂充装之日起，每满五年的前一个月，应委托特种设备检验机构对气瓶及容器阀检验1次，应符合GB 13004、GB 25972的相关规定，水压试验压力（TP) 可参照表2 确定，取得合格的检验报告后方可继续使用；

表2 气体灭火系统钢制无缝气瓶的压力值

d) 盛装下列气体的钢制焊接压力容器或气瓶，自灭火剂充装之日起，每满三年的前一个月，应委托特种设备检验机构对气瓶及容器阀检验1次，应符合GB 13075、TSG R0004的相关规定，取得合格的检验报告后，由具备灭火剂充装资质的机构充装符合强制性产品认证要求的灭火剂，其中压力容器水压强度试验应为相应系统最大工作压力的1.5倍，水压试验压力（TP)可参照表3确定；

表3 气体灭火系统钢制焊接压力储罐或气瓶的压力值

e) 盛装驱动气体的气瓶自灭火剂充装之日起，每满五年的前一个月，应委托气瓶检验机构对气瓶及容器阀检验1次，气瓶检验及水压试验方法应符合GB 13004、GB 25972的相关规定，水压强度试验压力（TP)应为25.8MPa，取得合格检验报告后，由具备灭火剂充装资质的机构充装符合强制性产品认证要求的驱动气体，其中压力容器水压强度试验应为相应系统最大工作压力的1.5倍；
f) 低压二氧化碳灭火系统贮存装置的液位计显示灭火剂损失超过10%，应由具备气瓶充装资质的机构充装符合强制性产品认证要求的二氧化碳灭火剂。

6.2系统组件
检查要求：
a) 每月检查系统组件，应无碰撞变形及其他机械性损伤，表面无锈蚀，保护涂层完好，铭牌和保护对象标识牌清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和安全标识应完整；
b) 每月检查压力表、温度计，应符合设计要求，或参照表1确定；
c) 每月检查全部高压二氧化碳贮存容器的称重装置，模拟减重后，观察报警信号输出；
d) 每年使用拉力计等检测仪表校准高压二氧化碳贮存容器称重装置的失重警报信号阈值，灭火剂净重小于设计贮存量的90%时应能报警；
e) 每月检查安全泄放装置、选择阀、信号反馈装置、减压装置周围环境，不应存在杂物或影响操作的障碍物；
f) 每月检查安全释放阀铅封,不应被拆掉或破坏；
g) 每月检查操作装置对应的防护区标识，应准确、完整、清晰；

h) 每季度检查阀驱动装置连接的全部启动管路的接口，应紧固；
i) 每季度检查连接软管，不应有变形、裂纹及老化现象；
j) 每半年应按GB 50263的相关规定，以自动启动方式对气体灭火系统每个防护区进行1次模拟启动试验；
k) 每年应按GB 50263的相关规定，以自动启动方式对气体灭火系统每个防护区进行1次模拟喷气试验。

6.3管网和喷嘴
检查要求：
a) 每月检查管网和喷嘴,应无碰撞变形及其他机械性损伤，表面无锈蚀，保护涂层完好，铭牌和保护对象标识牌清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和安全标识应完整；
b) 每季度检查喷嘴通畅情况；
c) 每季度检查喷嘴完好情况，清理与被保护对象之间的遮挡物；
d) 每年检查管网、管件、喷嘴固定情况，不应有螺栓松动、缺失现象。
保养方法：
a) 紧固松动的管道及固定支（框）架；
b) 紧固松脱的启动管路接口；
c) 管道表面防腐涂层、镀层脱落，先打磨光亮，再施涂面漆；
d) 管网、管件、法兰、喷嘴固定支（框）架、防晃架等固定螺栓有松动、缺失的应紧固、补齐，处于潮湿或露天场所的应在可见螺纹处施涂润滑脂；
e) 每两年应对室内管网和喷嘴进行1次吹扫，每年应对室外管网和喷嘴进行1次吹扫，保持管网畅通，吹扫应从喷嘴向干管方向进行，气流流速不应小于20m/s。

## 7.干粉灭火系统

7.1系统组件

检查要求：
a) 每半月检查选择阀、喷头、减压阀、信号反馈装置等系统组件，应无碰撞变形及其它机械损伤，表面无锈蚀，保护涂层完好，铭牌、标识清晰，铅封等应完整；
b) 每月检查手动操作装置的防护罩、铅封和安全标识，应完整清晰；
c) 每月检查减压器，应处于规定位置，限位措施完好，每季度操作减压阀手柄，应转动灵活，转动后复原；
d) 每月检查干粉贮存容器释放装置、检漏装置、区域分配阀、充气增压阀状态，除贮气瓶容器阀外，每季度对全部可开启部件全开全闭2次后恢复准工作状态；
e) 每月检查电引发器引出线及连接电缆应无折断、破损等现象；
f) 每季度检查与阀驱动装置连接的全部启动管路，应紧固；
g) 每半年以自动启动方式对干粉灭火系统每个防护区进行1次模拟启动试验：
1) 管网灭火系统的驱动装置与控制器的启动输出端脱离，可用指示灯等相关负载或测量仪器连接在控制器启动输出端，代替驱动装置；
2) 悬挂式灭火装置启动总线与控制器的启动输出端脱离，可用指示灯等相关负载或测量仪器连接在控制器启动输出端，代替灭火装置；
3) 人工模拟火警使防护区或保护对象内任意一个火灾探测器或启动按钮动作，探测器报警信号输出后，声光报警信号应正常；
4) 人工模拟火警使防护区或保护对象内两个独立火灾探测器或启动按钮动作，控制器控制信号输出后，指示灯等相关负载或测量仪器显示应正常；
5) 在延迟时间内再按下紧急停止按钮，观察控制器启动信号应中止。
h) 每年以自动启动方式对干粉灭火系统每个防护区进行1 次模拟喷气试验：
1) 管网灭火系统模拟喷气试验时灭火剂贮存容器可不灌装干粉，宜采用氮气或压缩空气进行模拟喷气试验，试验气瓶数不应小于驱动气体储瓶总数的20%，干粉贮存容器出口释放装置采用膜片结构时，可在试验前卸除出口释放装置，用相同通径的球阀代替；
2) 无管网灭火系统模拟喷射试验的防护区或保护对象任取两套灭火装置（不足三套取一套），贮压灭火装置换上只充气不灌装干粉的灭火装置，非贮压灭火装置用实物，按设计要求接好控制线，其它灭火装置的控制总线与控制器的启动输出端脱离。

7.2管网和喷嘴

检查要求：
a) 每月使用风速仪等检查喷嘴与保护对象间的空气流动速度，大于2.0m/s时应安装挡风措施；

b)每月检查各喷嘴完好情况，密封膜应无破损，清理喷嘴与被保护对象之间的遮挡物；

c) 每季度检查管道及固定支（框）架，松动应紧固；
d) 每年检查灭火剂输送管道和喷嘴孔口，应无堵塞；
e) 每年检查全部管网、组件、喷嘴及支（框）架和法兰、接口处安装的牢固情况。

## 8.防烟排烟系统

8.1风机
检查要求：
a) 每月检查安装螺栓有无锈蚀、松动，风机的安装基础和支吊架应牢固，风机驱动装置外露部分防护罩、进出风口防护网或其他安全设施、防雨设施应完好有效；
b) 每月检查风机房，应符合设计要求；
c) 每月检查传动机构，应无变形、损伤，叶轮不应与外壳接触；
d) 每月检查电动机接线应无松动，外壳应无腐蚀；
e) 每月检查电源供电情况，电压表、电源指示灯应正常；
f) 每月检查轴承部分润滑油状态及液位，应符合设计要求；
g) 每月检查传动皮带，应无松动，联轴器应牢固；
h) 每月检查电动机运转及启停状态信号反馈功能，应正常；
i） 每季度进行1次功能检测试验及供电线路检查；
j) 每年对全部防烟、排烟系统进行1次联动试验和性能检测，其联动功能和性能参数应符合原设计要求；
k) 机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力递增分布，余压值应满足前室、封闭避难层（间）与走到之间的压差应为25Pa-30Pa，楼梯间与走到之间的压差应为40Pa-50Pa,当系统余压值超过最大允许压力差时应采取泄压措施。
8.2挡烟垂壁
检查要求：
a) 每月检查挡烟垂壁的驱动机构及手动操作按钮，应灵敏可靠；
b) 每月进行挡烟垂壁手动启动、复位试验，应启闭灵活，下降高度应符合设计要求，到位后应停止，状态信号反馈应正常，反馈触点应无锈蚀；
c) 每季度进行1次功能检测试验及供电线路检查。
8.3排烟窗
检查要求：
a) 每月检查排烟窗应安装牢固、可靠，驱动装置、手动开启机构或按钮应灵敏可靠；
b) 每月进行排烟窗手动启动、复位试验，应启闭灵活，状态信号反馈应正常，反馈触点应无锈蚀；
c) 每季度进行1次功能检测试验及供电线路检查；
d) 排烟窗的温控释放装置应有10%的备用件，且不少于10只。
8.4防火阀、排烟防火阀
检查要求：
a) 每半年检查阀体、叶片、执行机构，应完整、清洁，温感器应完好；
b) 每半年检查支吊架应完好、牢固；
c) 每半年检查防火阀、排烟防火阀标识应清晰、完好；

- 每半年进行手动关闭、复位试验，动作应灵敏可靠、关闭严密；
e) 每半年检查防火阀、排烟防火阀关闭后状态信号反馈应正常, 反馈触点应无锈蚀；

- 每半年进行自动和手动启动试验1次；
g) 排烟防火阀的易熔片应有10%的备用件，且不少于10只。
8.5 送风口、排烟阀或排烟口
检查要求：
a) 每半年检查送风口、排烟口，应牢固、平整，无变形、损伤，周围无遮挡物；

- 每半年检查风管与排烟口连接部位法兰，应无损伤；
c) 每半年检查阀体、叶片、执行机构，应完整、清洁；
d) 每半年检查旋转机构，应灵活可靠；
e) 每半年检查制动机构、限位器，应符合设计要求；
f) 每半年进行手动开启、复位试验，动作应灵敏可靠；

- 每半年检查阀门开启后状态信号反馈应正常, 反馈触点应无锈蚀；
h) 每半年检查手动驱动装置，应安装牢固，零配件完好；
i) 每半年进行自动和手动启动1次；
j) 送风口、排烟口、补风口的风速应满足规范要求。
8.6风管
检查要求：
a) 每年检查风管应完好；
b) 每年检查风管吊、支架应牢固；

c) 每年检查无机玻璃风管质量，检查面积不少于风管面积的30%，风管表面应光洁、无明显泛霜、结露和分层现象。
保养方法：
a) 修复变形风管，修补或更换破损风管；
b) 清除风管内异物；
c) 加固风管吊、支架。
8.7风机控制柜
检查要求：
a) 每月检查控制柜，应设置在易于操作、检查、维修的位置，无变形、损伤、腐蚀；
b) 每月检查线路图及操作说明，应齐全；
c) 每月检查电压、电流表指针，应在规定范围内；
d) 每月检查开关，应无变形、损伤，标识应清晰，工作应正常；
e) 每月检查继电器，应无脱落、松动，接点无烧损，转换开关功能应正常。
保养方法：每半年对风机控制柜内外进行1次清洁，先用压缩空气进行吹污、吹尘，然后用洁净的干布擦拭。

## 9.消防应急照明和疏散指示标志

9.1消防应急照明灯具
检查要求：
a) 每月检查消防应急照明灯具外观和安装情况，应完好、牢固；
b) 每季度检查自带蓄电池供电式消防应急照明灯具工作状态是否正常；

c) 每季度检查集中电源供电式消防应急照明灯具工作状态是否正常；
d) 每年检查自带蓄电池供电式消防应急照明灯具的电池是否满足功能要求。

9.2疏散指示标志灯具
检查要求：
a) 每月检查疏散指示标志灯具外观和安装情况，应完好、牢固；
b) 每季度检查自带蓄电池供电式疏散指示标志灯具工作状态是否正常；
c) 每季度检查集中电源供电式疏散指示标志灯具工作状态是否正常；
d) 每年检查自带蓄电池供电式疏散指示标志灯具的电池是否满足功能要求。

9.3应急照明集中电源
检查要求：
a) 每季度检查应急照明集中电源主电、充电、故障和应急状态指示灯，应显示正常；
b) 每季度检查应急照明集中电源模拟主电源故障的自复式试验按钮（或开关），应正常工作；
c) 每季度检查应急照明集中电源显示的主电电压、电池电压、输出电压和输出电流数值，应符合设计要求；

## 10.消防应急广播系统

10.1应急广播音源、功放、分配类设备
检查要求：
a) 每月检查设备指示灯、显示屏、音响器件，应完好有效；
b) 每季度检查设备接线端子有无松脱现象，线标端子标识是否清晰，设备接口是否接触不良；
c) 每季度检查设备各项功能应正常；
d) 每季度用万用表测量设备各项输出电压，应符合产品设计要求。

## 11.消防专用电话系统

11.1消防专用电话主机设备
检查要求：
a) 每月检查消防专用电话主机设备各指示灯，显示屏、音响器件，应完好有效；
b) 每季度检查设备接线端子有无松脱，线标端子标识是否清晰，设备接口是否接触良好；
c) 每季度检查主机各项功能应正常；
d) 每季度用万用表测量主机各项输出电压，应满足产品设计要求。
保养方法：
a) 采用清洁工具清洁主机接线端子的灰尘；
b) 紧固连接松动的设备端子，更换不清晰的标识、有锈蚀痕迹的端子垫片等部件；
c) 设备输出电压值不满足说明书规定值时，应调整线路或更换故障设备；

d) 电池按照产品说明书要求保养。

11.2消防专用电话分机
检查要求：每季度检查消防专用电话分机工作状态是否正常。

## 12.防火分隔设施

12.1 防火卷帘
检查要求：
a) 每季度检查防火卷帘金属表面是否有裂纹、压坑及明显的凹凸、锤痕、毛刺、空洞等缺陷，表面防锈处理，涂层、镀层是否均匀，不得有斑驳、流淌现象；
b) 每季度检查防火卷帘无机纤维复合帘面是否有撕裂、缺角、挖补、破洞、倾斜、跳线、断线、经纬纱密度明显不匀及色差等缺陷。夹板应平直，夹持应牢固，基布的经向应是帘面的受力方向；
c) 每季度检查各零部件的组装拼接处是否有错位，焊接处是否牢固，外观是否平整；
d) 每季度检查紧固件是否牢固，不应有松动现象；
e) 每季度检查钢质防火卷帘帘板是否转动灵活、装配牢固，材料平直，修补孔洞及缝隙，润滑、清洁帘板表面；
f) 每季度检查导轨的滑动面是否光滑、平直，帘面在导轨内运行应平稳顺畅，不应有碰撞、冲击现象。检查单帘面卷帘的两根导轨是否相互平行，双帘面不同帘面的导轨是否相互平行。检查防火防烟卷帘导轨内设置的防烟装置与帘面是否均匀紧密贴合并满足贴合长度的要求；
g) 每季度检查座板与地面是否平行并接触应均匀，座板与帘板或帘面之间连接是否牢固，无机复合防火卷帘的座板是否保证帘面下降顺畅并应保障帘面具有适当垂悬度；
h) 每季度检查门楣安装是否牢固，门楣内防烟装置与卷帘帘板或帘面表面是否均匀紧密贴合，贴合长度和非贴合缝隙是否满足要求；
i) 每年检查卷门机安装是否牢固，手动拉链和手动速放装置的标识是否明显、在位、工作正常；
j) 每年检查箱体外观状况；
k) 每年检查温控释放装置的外观是否完好，安装位置是否符合设计要求；

l) 每年检查防火卷帘封堵是否完好、严密；
m) 每年检查卷帘控制器及手动按钮盒的安装是否牢固可靠，控制器的金属件接地点标识是否明显，接地是否正常，连接地线的螺钉不应作其他紧固用；检查卷帘门控制器及手动按钮盒内的接线端子不应松动、锈蚀；
n) 每年检查防火卷帘电气线路敷设安装情况、线路老化情况。

12.2防火门
检查要求：
a) 每季度检查防火门门框、门扇及各配件表面是否平整、光洁，有无明显凹痕、机械损伤；
b) 每季度检查常闭防火门闭门器、顺序器；

c) 每季度检查常开防火门控制、信号反馈装置、现场手动控制装置；
d) 每年检查防火插销；
e) 每年检查门框与门扇、门扇与门扇缝隙处嵌装的防火密封件。

## 13.消防电梯

13.1消防电梯迫降按钮
    检查要求：每季度检查消防电梯迫降按钮。

13.2专用消防对讲电话
检查要求：每季度检查专用消防对讲电话。

## 14.电气火灾监控系统

14.1电气火灾监控器
检查要求：
a) 每月检查电气火灾监控器外观，声光报警器件、指示灯、显示器应正常；
b) 每月检查故障信息及报警处理情况；
c) 每月检查各开关、按键，应正常；
d) 每季度检查显示器显示内容。

14.2电气火灾探测器
检查要求：每月检查电气火灾监控探测器外观，指示灯、音响、显示器应正常。

- 服务要求

1.服务时间：周一至周日，7天24小时包括法定节假日。

2.响应时间：

电话响应时间：2小时内；

到达现场时间：4小时内。

3.服务报告：对采购人设备的维修和保养效果，投标人需提供如下的报告：

3.1工作报告：投标人每维护一次，三个工作日之内提交该次维护工作报告，总结服务执行的情况，说明实际的工作成果和发现的问题，并向采购人提供改进的建议和后续服务的计划。每月5日前提交月度维保报告，对上个月异常维修案件进行归类分析，并列出下个月的维保方向和计划。

3.2 故障报告：投标人应在维修记录中对采购人设备的故障进行详细描述。

3.3 故障发生、排除通报：对于具有典型性的故障或重大的故障（两小时之内无法修复），投标人应依照双方确定的通报流程及时进行通报。

3.4 故障统计分析报告：投标人应对典型故障和重大故障进行分析和总结，单独提交报告或作为工作报告的一部分提交采购人，以保障设备安全使用。

## 四、消防设备台账

1.消防中控室

| 序号 | 设备名称 | 存放位置 | 厂牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防主机 | 1#消控室 | 能美 | 7台 |
| 2 | 消防电话主机 | 1#消控室 | 利达华信 | 6主机 |
| 3 | 风机控制柜 | 1#消控室 | ___ | 1台 |
| 4 | 消防广播操作机 | 1#消控室 | ___ | 1台 |
| 5 | 应急照明电源 | 1#消控室 | 能美 | 1台 |
| 6 | CRT主机 | 1#消控室 | 能美 | 1台 |
| 7 | 消防主机 | 3#消控室 |  | 1台 |
| 8 | 消防电话主机 | 3#消控室 |  | 1台 |
| 9 | 风机控制柜 | 3#消控室 |  | 1台 |
| 10 | 消防广播操作机 | 3#消控室 |  | 1台 |
| 11 | 应急照明电源 | 3#消控室 |  | 1台 |
| 12 | CRT主机 | 3#消控室 |  | 1台 |

2.应急照明

| 序号 | 设备名称 | 存放位置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 疏散指示灯 | 距地0.5m明装，楼道等 | 663 |
| 2 | 楼层指示灯 | 距地2.2m明装，楼梯墙 | 244 |
| 3 | 疏散出口指示灯 | 门框上0.2m, | 433 |
| 4 | 三防灯 | 非燃品库房等 | 1 |
| 5 | 疏散通道照明灯 | 公共走道 | 831 |
| 6 | 圆形吸顶灯 | 楼梯前室，库房 | 22 |
| 7 | 中东型荧光灯 | 镜前灯 | 181 |
| 8 | 嵌入式荧光灯 | 走道、候诊区、公共空间 | 29 |
| 9 | 高功率并联电子灯 | 办公室 | 331 |
| 10 | 高照度全光谱亚克力灯罩 |  | 230 |
| 11 | 单管吸吊荧光灯 | 机房、值班室、车库等 | 462 |
| 12 | 双管吸吊荧光灯 | 机房、车库内安装 | 370 |
| 13 | 安全电压吸顶卤污灯 | 吸顶安装，2#楼夹层 | 18 |

3.消防报警

| 序号 | 设备名称 | 存放位置 | 厂牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动报警按钮 | 一、二号楼 | 能美 | 264个 |
| 2 | 火灾声光报警器 | 一、二号楼 | 能美 | 125个 |
| 3 | 烟感 | 一、二号楼 | 能美 | 2847个 |
| 4 | 温感 | 一、二号楼 | 能美 | 338个 |
| 5 | 缆式线型定温探测器 | 一、二号楼 | 能美 | 200m |
| 6 | 手动报警按钮 | 三号楼 | 能美 | 26个 |
| 7 | 火灾声光报警器 | 三号楼 | 能美 | 32个 |
| 8 | 烟感 | 三号楼 | 能美 | 583个 |
| 9 | 温感 | 三号楼 | 能美 | 96个 |

4.临建消防报警

| 序号 | 设备名称 | 存放位置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 带编码感烟探测器 | 临建1层 | 69 |
| 2 | 带编码感温探测器 |  | 8 |
| 3 | 火灾报警扬声器 |  | 9 |
| 4 | 火灾声光报警器（壁装） |  | 8 |
| 5 | 常闭防火门监控模块 |  | 2 |
| 6 | 消火栓启泵按钮 |  | 9 |
| 7 | 编码单输入/单输出模块 |  | 2 |
| 8 | 常闭排烟阀手动操作装置 |  | 2 |
| 9 | 模块箱 |  | 1 |
| 10 | 火灾显示盘 |  | 1 |
| 11 | 火灾手报警按钮，（带电话插孔） |  | 6 |
| 12 | 常开280度防火阀 |  | 2 |
| 13 | 防火门监控主机 |  | 1 |
| 14 | 消防端子箱 |  | 1 |
| 15 | 广播接线箱 |  | 1 |
| 16 | 带编码感烟探测器 | 临建2层 | 57 |
| 17 | 火灾手报警按钮，（带电话插孔） |  | 4 |
| 18 | 火灾报警扬声器 |  | 7 |
| 19 | 火灾声光报警器（壁装） |  | 6 |
| 20 | 常闭防火门监控模块 |  | 4 |
| 21 | 常闭排烟阀手动操作装置 |  | 4 |
| 22 | 消火栓启泵按钮 |  | 7 |
| 23 | 常开280度防火阀 |  | 3 |
| 24 | 带编码感温探测器 |  | 6 |
| 25 | 编码单输入/单输出模块 |  | 5 |
| 26 | 常闭排烟 |  | 1 |
| 27 | 消防端子箱 |  | 1 |
| 28 | 广播接线箱 |  | 1 |

5.气体灭火

| 序号 | 设备名称 | 存放位置 | 厂牌 | 规格型号 | 气瓶数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 七氟丙烷气体灭火 | 1#B1通讯机房 | 能美 | 能美 | 2 |
| 2 | 七氟丙烷气体灭火 | 1#B1网络机房 | 能美 | 能美 | 3 |
| 3 | 七氟丙烷气体灭火 | 1#B1核医学科 | 能美 | 能美 | 4 |
| 4 | 七氟丙烷气体灭火 | 1#B1核磁共振检查室 | 北大青鸟 | 北大青鸟 | 1 |
| 5 | 七氟丙烷气体灭火 | 1#B1放疗科1 | 能美 | 能美 | 3 |
| 6 | 七氟丙烷气体灭火 | 1#B1放疗科2 | 能美 | 能美 | 3 |
| 7 | 七氟丙烷气体灭火 | 急诊CT检查室 | 北大青鸟 | 北大青鸟 | 1 |
| 8 | 七氟丙烷气体灭火 | 放射科气体钢瓶间 | 能美 | 能美 | 3 |
| 9 | 七氟丙烷气体灭火 |  | 能美 | 能美 | （氮气）6 |
| 10 | 七氟丙烷气体灭火 | UPS机房 | 能美 | 能美 | 4 |
| 11 | 七氟丙烷气体灭火 | 2号楼配电室 | 能美 | 能美 | 10 |
| 12 | 七氟丙烷气体灭火 |  | 能美 | 能美 | （氮气）6 |
| 13 | 七氟丙烷气体灭火 | 3号楼B1配电室 | 能美 | 能美 | 9 |
| 14 | 七氟丙烷气体灭火 |  | 能美 | 能美 | （氮气）2 |
| 15 | 七氟丙烷气体灭火 | 危化品库房 | 北大青鸟 | 北大青鸟 | 1 |

6.消防水系统

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 喷头数量 | 8953 |
| 2 | 消火栓数量 | 336 |
| 3 | 楼顶水箱容积 | 24m³ |
| 4 | 消防水池容积 | 324m³ |
| 5 | 消火栓泵数量 | 2台 |
| 6 | 消火栓泵规格 | 75KW |
| 7 | 喷淋泵数量 | 2台 |
| 8 | 喷淋泵规格 | 75KW |
| 9 | 稳压泵数量 | 2台 |
| 10 | 稳压罐 | 1 |
| 11 | 湿式报警阀 | 13（含二号楼个） |
| 12 | 预作用阀 | 1 |
| 三号楼 |  |  |
| 1 | 喷头数量 | 1788 |
| 2 | 消火栓数量 | 124 |
| 3 | 楼顶水箱容积 | 18m³ |
| 4 | 消防水池容积 | 324m³ |
| 5 | 消火栓泵数量 | 2台 |
| 6 | 消火栓泵规格 | 55KW |
| 7 | 喷淋泵数量 | 2 |
| 8 | 喷淋泵规格 | 55KW |
| 9 | 稳压泵数量 | 2 |
| 10 | 稳压罐 | 1 |
| 11 | 湿式报警阀 | 3 |
| 12 | 预作用阀 | 1 |

7.消防电话

| 1号主机 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 编号 |
| 1 | 14F1#机房 | 17 |
| 2 | 14F3#机房 | 17 |
| 3 | 14F4#机房 | 17 |
| 4 | 11号电梯机房 | 4 |
| 5 | 9、10电梯机房 | 3 |
| 6 | 5678电梯机房 | 6 |
| 7 | 消防水箱间 | 2 |
| 8 | 13F1#强电间 | 11 |
| 9 | 13F2#强电间 | 13 |
| 10 | 13F1#机房 | 18 |
| 11 | 13F2#机房 | 16 |
| 12 | 13F3#机房 | 14 |
| 13 | 13F4#机房 | 12 |
| 14 | 12F1#强电间 | 24 |
| 15 | 12F2#强电间 | 20 |
| 16 | 12F1#机房 | 25 |
| 17 | 12F2#机房 | 23 |
| 18 | 12F3#机房 | 21 |
| 19 | 12F4#机房 | 19 |
| 20 | 11F1#强电间 | 31 |
| 21 | 11F2#强电间 | 27 |
| 22 | 11F1#机房 | 32 |
| 23 | 11F2#机房 | 30 |
| 24 | 11F3#机房 | 28 |
| 25 | 11F4#机房 | 26 |
| 26 | 10F1#强电间 | 38 |
| 27 | 10F2#强电间 | 34 |
| 28 | 10F1#机房 | 33 |
| 29 | 10F2#机房 | 35 |
| 30 | 10F3#机房 | 37 |
| 31 | 10F4#机房 | 39 |
| 2号主机 |  |  |
| 序号 | 位置 | 编号 |
| 1 | 9F1#强电间 | 4 |
| 2 | 9F2#强电间 | 2 |
| 3 | 9F1#机房 | 6 |
| 4 | 9F2#机房 | 5 |
| 5 | 9F3#机房 | 3 |
| 6 | 9F4#机房 | 1 |
| 7 | 8F1#强电间 | 13 |
| 8 | 8F2#强电间 | 12 |
| 9 | 8F1#机房 | 14 |
| 10 | 8F2#机房 | 9 |
| 11 | 8F3#机房 | 10 |
| 12 | 8F4#机房 | 8 |
| 13 | 7F1#强电间 | 21 |
| 14 | 7F2#强电间 | 16 |
| 15 | 7F1#机房 | 20 |
| 16 | 7F2#机房 | 19 |
| 17 | 7F3#机房 | 17 |
| 18 | 7F4#机房 | 15 |
| 19 | 6F1#强电间 | 27 |
| 20 | 6F2#强电间 | 23 |
| 21 | 6F1#机房 | 28 |
| 22 | 6F2#机房 | 26 |
| 23 | 6F3#机房 | 24 |
| 24 | 6F4#机房 | 22 |
| 3号主机 |  |  |
| 序号 | 位置 | 编号 |
| 1 | 5F平台9#机房 | 12 |
| 2 | 5F平台UPS机房 | 16 |
| 3 | 5F平台电梯房（14、15） | 10 |
| 4 | 5F平台电梯房（13） | 13 |
| 5 | 5F平台6#机房 | 11 |
| 6 | 5F平台净化机房 | 9 |
| 7 | 5F1#强电间 | 6 |
| 8 | 5F2#强电间 | 2 |
| 9 | 5F1#机房 | 7 |
| 10 | 5F2#机房 | 5 |
| 11 | 5F3#机房 | 3 |
| 12 | 5F4#机房 | 1 |
| 13 | 4F1#强电间 | 22 |
| 14 | 4F2#强电间 | 19 |
| 15 | 4F1#机房 | 23 |
| 16 | 4F2#机房 | 21 |
| 17 | 4F3#机房 | 17 |
| 18 | 4F4#机房 | 18 |
| 19 | 4F6#机房 | 25 |
| 20 | 4F7#机房 | 28 |
| 21 | 4F8#机房 | 27 |
| 22 | 4F9#机房 | 26 |
| 23 | 4F10#机房 | 24 |
| 24 | 3F1#强电间 | 33 |
| 25 | 3F2#强电间 | 30 |
| 26 | 3F1#机房 | 34 |
| 27 | 3F2#机房 | 32 |
| 28 | 3F3#机房 | 31 |
| 29 | 3F4#机房 | 29 |
| 30 | 3F6#机房 | 37 |
| 31 | 3F7#机房 | 39 |
| 32 | 3F8#机房 | 36 |
| 33 | 3F9#机房 | 35 |
| 4号主机 |  |  |
| 序号 | 位置 | 编号 |
| 1 | 1F1#强电间 | 16 |
| 2 | 1F2#强电间 | 13 |
| 3 | 1F3#强电间 | 18 |
| 4 | 1F1#机房 | 17 |
| 5 | 1F2#机房 | 15 |
| 6 | 1F3#机房 | 14 |
| 7 | 1F4#机房 | 12 |
| 8 | 1F6#机房 | 20 |
| 9 | 1F7#机房 | 21 |
| 10 | 1F8#机房 | 19 |
| 11 | 1F9#机房 | 22 |
| 12 | 2F1#强电间 | 7 |
| 13 | 2F2#强电间 | 1 |
| 14 | 2F3#强电间 | 2 |
| 15 | 2F1#机房 | 6 |
| 16 | 2F2#机房 | 3 |
| 17 | 2F3#机房 | 4 |
| 18 | 2F4#机房 | 5 |
| 19 | 2F6#机房 | 11 |
| 20 | 2F7#机房 | 10 |
| 21 | 2F8#机房 | 8 |
| 22 | 2F9#机房 | 9 |
| 23 | 2F10#机房 | 12 |
| 5号主机 |  |  |
| 序号 | 位置 | 编号 |
| 1 | B1F1#强电间 | 14 |
| 2 | B1F2#强电间 | 13 |
| 3 | B1F3#强电间 | 12 |
| 4 | B1F1#机房 | 16 |
| 5 | B1F2#机房 | 6 |
| 6 | B1F3#机房 | 19 |
| 7 | B1F4#机房 | 18 |
| 8 | B1F7#机房 | 17 |
| 9 | B1F8#机房 | 23 |
| 10 | B1F9#机房 | 24 |
| 11 | B1F10#机房 | 3 |
| 12 | B2F1#强电间 | 40 |
| 13 | B2F2#强电间 | 34 |
| 14 | B2F3#强电间 | 30 |
| 15 | B2F2#弱电间 | 32 |
| 16 | B2F1#机房 | 39 |
| 17 | B2F3#机房 | 29 |
| 18 | B2F4#机房 | 25 |
| 19 | B2F7#机房 | 35 |
| 20 | B2F8#机房 | 38 |
| 21 | B2F11#机房 | 28 |
| 22 | B2F12#机房 | 27 |
| 电话主机数量： |  | 5 |
| 电话机数量： |  | 133 |
| 2号楼电话主机 |  |  |
| 序号 | 位置 | 编号 |
| 1 | 1层东配电室 | 1 |
| 2 | 柴油发电机房 | 2 |
| 3 | 1层西配电室 | 3 |
| 4 | 1层弱电机房 | 4 |
| 5 | 1层监控室 | 5 |
| 6 | 制冷机房值班室 | 6 |
| 7 | 锅炉房值班室 | 7 |
| 8 | 1层强电间 | 8 |
| 9 | 1-5层插孔电话 | 15 |
| 10 | 5层电梯机房 | 17 |
| 3号楼电话主机 |  |  |
| 序号 | 位置 | 编号 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 | 楼顶稳压水箱间 | 3 |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 | B2消防泵房 | 6 |

8.消防卷帘

| 楼层 | 卷帘门现场位置 | 数量 | 电控柜名称 | 电控柜起点 | 电控柜位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B2F | 保洁通道口 | 2 | APE-B2M-XF1 WPE1 | AP-B1M2-XF1 WP2 AP-B1M2-XF2 WP2 | 2# |
|  | 更衣区 | 3 | APE-B2W-XF1 WPE1 | AP-B1M3-XF1 WP2 AP-B1M3-XF2 WP2 | 3# |
|  | 病案区 | 2 | APE-B2H-XF1 WPE1 | AP-B1E-XF1 WP4 AP-B1E-XF2 WP4 | 4# |
| 1F | 门诊大厅 | 19 | APE-1M9-XF1 WPE2 APE-1M9-XF1 WPE3 APE-1M9-XF1 WPE4 APE-1M9-XF1 WPE5 APE-1M9-XF1 WPE1 | AP-B1W-XF1 WP3 AP-B1W-XF2 WP3 | 9# |
|  | 儿科妇产科 | 3 | APE-1M9-XF1 WPE1 | AP-B1W-XF1 WP3 AP-B1W-XF2 WP3 | 9# |
|  | 3#机房外 | 1 | APE-1M3-XF |  | 3# |
| 2F | 消化内科诊区 | 3 | APE-1M9-XF1 WPE1 APE-1M9-XF1 WPE2 | AP-B1W-XF1 WP6 AP-B1W-XF2 WP6 | 7# |
|  | 尿动力检查室外 | 1 | APE-2S-FJ WPE1 | AP-B1-XF1:WP7 AP-B1-XF2:WP7 | 放射科协谈室 |
|  | 皮肤科诊间外 | 1 | APE-2E WPE1 | AL-4E-E AL-4E-U | 2#强电间 |
| 4F | 手术室 | 3 | APE-4W WPE1 |  | 3#强电间 |
| 5F | 5A走廊 | 2 | ALE-5S WPE1 | AL-4S-E AL-4S-U | 5L1#强电间 |
|  | 5B走廊 | 2 | ALE-5E WPE1 | AL-4E-E AL-4E-U | 5L2#强电间 |
| 6F | 6A走廊 | 2 | ALE-5S WPE1 | AL-4S-E AL-4S-U | 5L1#强电间 |
|  | 6B走廊 | 2 | ALE-5E WPE1 | AL-4E-E AL-4E-U | 5L2#强电间 |
| 7F | 7A走廊 | 2 | ALE-5S WPE2 | AL-4S-E AL-4S-U | 5L1#强电间 |
|  | 7B走廊 | 2 | ALE-5E WPE2 | AL-4E-E AL-4E-U | 5L2#强电间 |
| 8F | 8A走廊 | 2 | ALE-5S WPE2 | AL-4S-E AL-4S-U | 5L1#强电间 |
|  | 8B走廊 | 2 | ALE-5E WPE2 | AL-4E-E AL-4E-U | 5L2#强电间 |
| 9F | 9A走廊 | 2 | ALE-5S WPE3 | AL-4S-E AL-4S-U | 5L1#强电间 |
|  | 9B走廊 | 2 | ALE-5E WPE3 | AL-4E-E AL-4E-U | 5L2#强电间 |
| 10F | 10A走廊 | 2 | ALE-5S WPE3 | AL-4S-E AL-4S-U | 5L1#强电间 |
|  | 10B走廊 | 2 | ALE-5E WPE3 | AL-4E-E AL-4E-U | 5L2#强电间 |
| 11F | 11A走廊 | 2 | ALE-5S WPE4 | AL-4S-E AL-4S-U | 5L1#强电间 |
|  | 11B走廊 | 2 | ALE-5E WPE4 | AL-4E-E AL-4E-U | 5L2#强电间 |
| 12F | 12A走廊 | 2 | ALE-5S WPE4 | AL-4S-E AL-4S-U | 5L1#强电间 |
|  | 12B走廊 | 2 | ALE-5E WPE4 | AL-4E-E AL-4E-U | 5L2#强电间 |
| 13F | 13A走廊 | 2 | ALE-5S WPE5 | AL-4S-E AL-4S-U | 5L1#强电间 |
|  | 13B走廊 | 2 | ALE-5E WPE5 | AL-4E-E AL-4E-U | 5L2#强电间 |

9.报警阀组控制区

10.感染楼消防报警

|  | 设备名称 | 品牌 | 存放位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防主机 | 能美 | 感染楼报警机房 |
| 2 | 消防广播主机 | 恒业世纪 |  |
| 3 | 消防电话主机 | 恒业世纪 |  |
| 4 | 防火门监控主机 | 北大青鸟 |  |
| 5 | 应急照明主机 | 中科知创 |  |
| 6 | 电气火灾报警主机 | 安科瑞 |  |

|  | 名称 | 单层数量 |  | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟感 | 一层 | 72 | 167 |
|  |  | 二层 | 42 |  |
|  |  | 三层 | 53 |  |
| 2 | 防火阀 | 一层 | 4 | 12 |
|  |  | 二层 | 3 |  |
|  |  | 三层 | 5 |  |
| 3 | 声光报警器 | 一层 | 9 | 17 |
|  |  | 二层 | 6 |  |
|  |  | 三层 | 2 |  |
| 4 | 280°常开防火阀 | 一层 | 10 | 22 |
|  |  | 二层 | 5 |  |
|  |  | 三层 | 7 |  |
| 5 | 70°常开防火阀 | 一层 | 13 | 31 |
|  |  | 二层 | 13 |  |
|  |  | 三层 | 5 |  |
| 6 | 消火栓启泵按钮 | 一层 | 8 | 19 |
|  |  | 二层 | 5 |  |
|  |  | 三层 | 6 |  |
| 7 | 插孔电话 | 一层 | 6 | 12 |
|  |  | 二层 | 2 |  |
|  |  | 三层 | 4 |  |
| 8 | 消防电话 | 一层 | 2 | 10 |
|  |  | 二层 | 4 |  |
|  |  | 三层 | 4 |  |
| 9 | 温感 | 一层 | 3 | 7 |
|  |  | 二层 | 2 |  |
|  |  | 三层 | 2 |  |
| 10 | 广播 | 一层 | 13 | 33 |
|  |  | 二层 | 6 |  |
|  |  | 三层 | 14 |  |
| 11 | 排烟风机 | 楼顶 | 3 | 3 |
|  | APE-3-1 APE-3-2 APE-3-3 |  |  |  |

# 第六章	拟签订的合同文本

| 合同编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 请购部门 |  | 请购案号 |  |

北京清华长庚医院设备维保合同

甲方：北京清华长庚医院

乙方：

本着诚实信用平等自愿的原则，经乙方对甲方以下设备进行维保服务的商务谈判条件达成一致，并根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规定签订本合同，以资信守。

一、总则。

1.1 目的：为保证甲方           设备在维保期间正常运行，明确甲乙双方责任，签订本合同。

1.2乙方法定授权由        （职务         ，电话        ）负责执行本合同

1.3甲方法定授权由        （职务         ，电话        ）负责执行本合同。

如为甲方委托招标公司进行招标案件，则下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	 本合同书

b.	 中标通知书 / 成交通知书

c.	 协议（如有）

d.	 投标文件（含澄清文件）

e.	 招标文件（含招标文件补充通知）

二、维修和保养服务内容

2.1合同期限

本合同自    年    月    日起生效,至    年    月    日终止。

2.2 合同内容（维保）

- 本合同约定的服务类型为：

□维保服务；□人工服务；□特定配件维修；□其它

- 乙方承诺提供的预防性维护备件清单（具体内容见附件四）

- 乙方列入不在保修范围内的主要备件清单（具体内容见附件五）

- 维修主要配件明细表（具体内容见附件六）

- 服务时间安排：

周一至周日，7天24小时包括法定节假日。

2.3 响应时间：

电话响应时间    2   小时内；

到达现场时间    4   小时内。

2.4 服务报告：对甲方设备的维修和保养效果，乙方需提供如下的报告：

2.4.1 工作报告：乙方每维护一次，三个工作日之内提交该次维护工作报告，总结服务执行的情况，说明实际的工作成果和发现的问题，并向甲方提供改进的建议和后续服务的计划（超过提报时间，甲方对乙方罚扣500元/次）。每月5日前提交月度维保报告，对上个月异常维修案件进行归类分析，并列出下个月的维保方向和计划（超过提报时间，甲方对乙方罚扣1000/次）。

2.4.2 故障报告：乙方应在维修记录中对甲方设备的故障进行详细描述。

2.4.3 故障发生、排除通报：对于具有典型性的故障或重大的故障（两小时之内无法修复），乙方应依照双方确定的通报流程及时进行通报。

2.4.4 故障统计分析报告：乙方应对典型故障和重大故障进行分析和总结，单独提交报告或作为工作报告的一部分提交甲方，以保障设备安全使用。

2.5维保频次的约定由甲方依实际情况订定，详见附件七。

三、服务费用

3.1合同未税总金额为：¥     元（大写：人民币    元整），税率为：   %，税金为：¥     元（大写：人民币    元整），含税总金额为：¥     元（大写：人民币      元整）。

分    年付清，每年支付¥       元（大写：人民币       元整）。

3.2付款期限：

本合同生效第一年，满3个月后，服务验收合格，并且甲方收到发票30日内向乙方支付当年合同价款的30%，即¥         元（大写：人民币         元整）。本合同生效9个月后，服务验收合格，并且甲方收到发票30日内向乙方支付当年合同价款的45%货款，即¥         元（大写：人民币         元整）。本合同生效满12个月后合同标的运转正常，乙方不存在本合同约定的其他违约条款，并且甲方收到发票30日内支付乙方当年合同价款的25%，即¥         元（大写：人民币        元整）。

如本合同有效期如大于一年，则生效第二年、第三年，付款方式与第一年相同。

乙方应于甲方付款前开具真实合法的等额发票，否则甲方有权不予支付合同价款。

3.3付款方式：

本合同的每笔款项均以银行转账方式支付。

四、双方的权利和义务

4.1 甲方的权利和义务

4.1.1 甲方发现设备有异常情况出现后，应及时通知乙方并详细说明故障现象，以便于

乙方根据故障现象进行相应准备。

4.1.2 甲方应按照设备标准操作流程进行操作，提供设备正常运行及必需的各项条件与工作环境，如电源，机房的温度及湿度，清洁等应符合要求，并对设备进行必要的日常维护。

4.1.3乙方在对设备进行维修和保养过程中，甲方为乙方提供必要的协调帮助。维修完毕后，甲方及时派人进行验收，并在维修工单上签字确认。

4.1.4甲方对乙方的维修过程、维修质量及维修结果可以提出要求。

4.1.5对于合同中已经约定的预防性维护项目，甲方应按照计划时间提前配合乙方做好准备工作。

4.1.6 应根据合同条款及时支付乙方相应的维修和保养费用。

4.2 乙方权利和义务

4.2.1 为甲方合同中约定的设备正常运转提供技术支持和维护保障，确保其正常运行。

4.2.2 在设备正常使用状态下，乙方按合同约定时间到甲方现场进行设备的预防性维护。

4.2.3 对于合同中已经约定的预防性维护项目，乙方应按照计划时间提前3个工作日通知甲方做好准备工作。

4.2.4 在每次维修和保养完成后，乙方应向甲方提供完整的维修、保养记录和相关设备维修资料，以及维修保养后合格的质量控制报告书并需甲方签字确认。

4.2.5 乙方维修和保养期间，必须遵守相关规章制度和安全、环保等各项规定。

4.2.6 乙方提供24小时报修电话：            。甲方设备在日常使用过程中出现故障，乙方应在接到甲方通知（包括电话、传真、邮件或正式文件函等通知）后2小时内响应，4小时内到达现场，如设备故障严重，无法即时修复，乙方有义务提供解决方案或备机，并保证在3个工作日内使设备恢复正常运行，如在双方约定维修时间内，乙方未解决设备故障，因设备故障造成甲方任何损失，由乙方负责赔偿。

4.2.7 如果设备需更换配件，乙方提供的配件须经甲方认可后，方能用于维护和检修。

4.2.8 乙方为甲方维修和保养时，乙方需提供厂家的正式报价清单和查询途径。

4.2.9 乙方为甲方服务期间，因乙方原因造成的事故，其责任与损失均由乙方承担。

五、服务质量管理

乙方应设立服务投诉电话接受甲方用户对维修服务的投诉，并对投诉进行调查、处理和反馈。一旦发生投诉，乙方应立即响应，采取补救措施。投诉处理电话：            。

5.1考核周期服务有效期内，甲乙双方按以下时间进行服务质量考核：

□周  □月 □季 □年

六、合同的变更和转让

6.1本合同生效后，如需对本合同条款做增加、删除、修改等变更，须以补充协议书方式进行。该补充协议书经双方法定代表人或其授权人签字并加盖各自单位公章或合同专用章后方可生效。

6.2 合同的变更、解除不影响受害一方要求损害赔偿的权利。

6.3在保证甲方利益的情况下，若甲方书面同意，乙方可以将合同的部分或全部转让给其关联公司或特约保养维修商。

七、不可抗力

7.1 不可抗力包括地震、水灾、台风等重大自然灾害，战争、重大国家政策变动等因素，以及其他不能预见、不能避免且不能克服等因素。

7.2 任何一方由于受不可抗力影响而无法正常履行本合同相关条款的，可免予承担相关法律责任。

八、违约责任与合同解除

8.1 一方因过错给另一方造成经济损失的，应对该经济损失承担赔偿责任，一般不超过合同规定的付款金额。但对于人身伤害或有形资产的损坏所造成的损失，此规定限额不适用，需视实际损失情况而定。

8.2 乙方未按合同约定提供维修及保养服务或未达到服务标准要求，甲方可以书面通知乙方，如乙方怠于或拒绝执行合同规定项目或约定，甲方有权聘请第三方进行维修，因此支出的费用由乙方承担，甲方先行垫付的，有权向乙方追偿，给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任，同时甲方有权解除合同，不支付剩余维保费用，并要求乙方承担本合同总金额10%的违约金。

8.3乙方提供的配件应符合相关标准，如因质量问题造成设备损坏或造成甲方以及任何第三方损失的，乙方应承担全部赔偿责任，同时甲方有权解除合同，不支付剩余维保费用，并要求乙方承担本合同总金额10%的违约金。

8.4乙方在维修保养过程中应严格遵守相关的操作规范，如乙方未按相关规定操作，造成任何一方以及任何第三方损失的，应承担全部赔偿责任，同时甲方有权解除合同，不支付剩余维保费用，并要求乙方承担本合同总金额10%的违约金。

8.5乙方违反本合同第二条“维修和保养服务内容”之2.4约定，未按照要求提交服务报告或服务报告不完整、不真实，给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任，不支付剩余维保费用，同时甲方有权解除合同，并要求乙方承担本合同总金额10%的违约金。

8.6 如违约金不足以弥补因乙方违约给甲方造成的损失，乙方还应当补足违约金与甲方实际损失之间的差额部分。

8.7 如乙方未依照本合同附件七设备保养服务内容及技术要求及时妥善履行，视为乙方违约，每违约一次扣除本合同金额10%违约金，违约两次及以上，经甲方书面催告仍未履行的，甲方有权单方解除本合同，不支付剩余维保费用，乙方按违约次数承担违约金。

8.8 如无特别约定，甲方未按照协议约定支付合同款项，每逾期一日，按照应支付合同款项的2‰向乙方支付违约金，违约金上限为应支付合同款项的5%。如因甲方原因导致合同变更、中止或终止本合同并对乙方造成损失的，甲方根据乙方的直接损失酌情予以补偿。

8.9如甲方未按照协议约定支付履约保证金，每逾期一日，按照应支付履约保证金的2‰向乙方支付违约金，违约金上限为应支付履约保证金的5%。

九、终止

9.1 合同有效期限届满，该合同自动终止。

9.2 乙方歇业、被吊销营业执照或被人民法院裁定宣告进入破产还债程序的，必须提前一个月书面通知甲方解除本合同。

9.3 任何一方违约，在收到另一方书面的通知30天之内未采取有效改正措施的，守约方可以终止合同。

9.4 本合同的变更、解除、终止不影响守约一方根据本合同之约定要求另一方给予损

害赔偿、支付应付款项、追究另一方违约责任的权利。

十、附则

10.1廉政责任

10.1.1乙方不得在供货业务往来中，向甲方有关人员馈赠礼物、礼金、有价证券等，不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用本合同涉及产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

10.1.2甲方工作人员不得以暗示或任何形式索要回扣、提成、有价证券、现金、信用卡、购物卡等。

10.1.3乙方指定作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到门诊、病房、行政办公空间等推销本院使用产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

10.1.4甲方工作人员如违反以上条款的，乙方应予以拒绝，并有责任如实向甲方纪检监察部门反映情况，甲方将按国家有关法律、法规规定和有关廉政制度规定予以处理，涉嫌违法的，由执法部门予以处理。

10.1.5乙方工作人员如违反以上条款的，一经发现，甲方有权终止本合同，由乙方承担合同终止导致的损失赔偿责任，并将乙方列入「不合格供应商清单」，甲方在未来至少三年内将不再与乙方发生供货业务往来，同时向有关部门报告。

10.2 本合同生效后，在合同有效期内，除非双方授权代表书面确认，任何一方不得擅自变更本合同内容或将本合同项下权利义务全部或部分转让给其他机构或个人。

10.3 双方约定的其他条款：    无    。

10.4 本合同可以与乙方公司格式合同同时签署，互为附件。若本合同内容与乙方公司格式合同发生冲突，以本合同为准。

十一、本合同下列用语的含义：

11.1 维保服务：包括整机的维修、保养及所涉及的零部件、人工服务。

11.2 人工服务：包括维修、保养所涉及的人工服务，不含零部件。

11.3 特定配件保用：包括特定配件的更换、维修、保养及人工服务。

11.4 日常维护：包括设备的运行状态（如自检、报警等）、机房的温度、湿度、电源的工作状态等的观察，设备表面及机房、控制室的清洁卫生等。

11.5 预防性维护：包括按照计划周期性地对医疗设备进行系统检查、保养、维护工作，以减少或避免偶然故障的发生，以及采取智能监测、远程显示和预警系统对医疗设备运行状况的实时、自动监控，准确预报潜在的错误和功能缺失，确保设备性能稳定可靠和安全有效。

十二、争议

12.1 当双方在合同履行的过程中发生争议，双方应本着友好合作的态度协商解决。

12.2 如无法协商解决，应向甲方所在地人民法院提请诉讼。

12.3 本合同适用中华人民共和国法律。

十三、其他事项

13.1 乙方有义务为甲方及时提供有关本合同货物及相关耗材发展的最新动态。

13.2 如货物涉及信息系统连接，乙方有义务免费配合甲方进行信息系统数据、接口等方面的连接。

13.3 合同内容变更均应以书面约定为准。

13.4 本合同经双方法定代表人或授权代表签字、盖章后生效。

13.5 本合约正本4份，甲方3份，乙方1份。

十四、合同附件

合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，本合同的附件包括以下内容：

附件一：乙方营业执照、相关经营许可证

附件二：中标通知书（仅针对公开招标项目）

附件三：乙方法定代表人授权书（仅针对乙方由法定代表人授权人签署的合同）

附件四：乙方承诺提供的预防性维护备件清单

附件五：双方约定不在保修范围内的备件清单

附件六：维修主要配件明细表

附件七：设备保养服务内容及技术要求

| 甲方法定代表人或授权代表 （签字/签章）： 地址：北京市昌平区立汤路168号 电话：010-56112345 纳税人识别号：12110000318301495P 开户行：北京银行太阳宫支行 账号：20000028396500002202843 日期： 年 月 日 甲方（盖章）： | 乙方法定代表人或授权代表 （签字/签章）： 地址： 电话： 纳税人识别号： 开户行： 账号： 日期： 年 月 日 乙方（盖章）： |
| --- | --- |

法 人 授 权 签 订 合 同 委 托 书

本授权委托书声明：我      （姓名）系     （公司名称）的法定代表人，现授权委托本单位      （姓名）为我的代理人，以本单位的名义办理与北京清华长庚医院合同签订及相关事宜。授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委权，特此委托。

授权有效期：    年  月  日起，至    年  月  日止。

代理人：

身份证号：

手机号：

代理人签字：

公司公章：

法定代表人签字/签章：

附件四. 乙方承诺提供的预防性维护备件清单

设备名称：

|  | 备件名称 | 规格型号 | 货号 | 数量 | 更换周期（月） | 旧件是否收回 | 价格 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件五. 双方约定不在保修范围内的主要备件清单（单价1000元以上）

设备名称：

|  | 备件名称 | 规格型号 | 货号 | 数量 | 价格（元） | 安装服务费（元） | 旧件是否收回 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件六. 维修主要配件明细表（单价1000元（含）以下免费更换）

(如提供公开信息渠道可查询到的，可免提供，但须注明查询方法及来源)

设备名称：

| 序号 | 配件名称 | 配件规格型号 | 货号 | 参考价格（元/件） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

附件七. 设备保养服务内容及技术要求

# 第七章  投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

招标编号/包号：

投标人名称：

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书（实质性格式）

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 3 本项目的特定资格要求（如有）

### 4 投标保证金凭证/交款单据复印件

此投标保证金或其交纳凭据/证明的复印件还应单独密封一份在开标时单独递交以供开标时唱标用。

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

招标编号/包号：

投标人名称：

### 1  投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，招标编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2.其他补充条款：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

授权代表签字：___________

日期：_____年______月______日

### 2  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字/签章）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件：

委托代理人有效期内的身份证正反面复印件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：_______

日期：_____年______月______日

### 3  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

招标编号：_____________________     项目名称：____________

| 投标人名称 | 投标报价 | 投标保证金（有/无） | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |  |  |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

3. 此表还应按投标人须知的规定密封标记再单独递交一份原件。

投标人名称（加盖公章）：____________

授权代表签字：___________

日期：_____年______月______日

### 4  投标分项报价表

投标分项报价表

招标编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币/元

| 序号 | 名称 | 简要描述 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

注：1. 如果按分项报价计算的结果与总价不一致,以分项报价为准修正总价。

2. 上述各项的详细分项报价，可另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

招标编号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 6  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

招标编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.投标人应在本表中对招标文件第五章采购需求的内容进行逐项应答，需在引用招标文件要求的基础上,进行逐条逐项答复、说明或解释。上表中 “招标文件要求”请复制招标文件采购需求中相应的条款，“投标响应内容”请填写对应的投标内容，“偏离情况”中根据实际响应情况填写“响应”或“正偏离”或“负偏离”，投标人的技术偏差必须如实填写，并应对偏差情况做出必要说明。投标人应对故意隐瞒技术偏差的行为承担责任。如有另外需要说明的，可以在“说明”中填写。

3. 如此表应答内容与投标文件的技术响应文件不一致的，以技术响应文件为准。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 7  中小企业声明函

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

5）后附《中小企业划型标准规定》

中小企业声明函（工程、服务）（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入52.5万元及以上的为小型企业，营业收入52.5万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入52.5万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入52.5万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

### 8 业绩一览表

业绩一览表

招标编号：_____________________     项目名称：_____________

| 序号 | 项目名称 | 服务单位名称 | 服务内容 | 用户联系人及联系方式 | 合同签订日期 | 履约情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标文件应提供合同复印件加盖公章，合同复印件应至少包括合同或协议首页、时间页、服务内容页、签字盖章页，复印件作为证明材料，未提供证明材料或材料不齐全的，投标人提供的业绩将不予认可。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

9 拟用于本项目人员资格和经历情况

9.1本项目实施团队主要人员名单（格式）

| 拟担任职务/岗位 | 姓名 | 学历/专业 | 毕业学校（最高学历） | 执业或职业资格证明 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商承诺：项目周期内实施人员保持稳定，项目核心人员不发生变动。

授权代表（签字）：____________

投标人名称（盖章）:    ____________

日期：_____年______月______日

9.2团队主要成员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  | 专业 |  |  |
| 学历 |  | 职称 |  | 职务 |  |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  | 相关工作年限 |  |  |
| 拟在本项目担任中职务 |  |  |  |  |  |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的相关项目名称/成果情况 |  | 担任职务 |  | 是否已完成 | 备注 |

注：简历表后附相关证书。

### 10 主要服务方案的详细说明

格式自拟

### 11招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料